## Capacidad Acceso Saltos Cabrera
|  |  |  | CAPACIDADES DE ACCESO DEMANDA | [8 empty] | 1 de Junio 2026
Capacidad de Acceso (MW)
Gestor de Red | Provincia | Municipi | UTM X | UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad firme disponible | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad firme ocupada | Capacidad firme admitida y no evaluada | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudos 0* | Comentarios
R1-239 | 32 | 0739 | 184952.551 | 4703498.714 | SE-012 | 33 | 0 | 0 | 0,840 | 0 |  |  | 1 | 1, 2, 3, 4, 5
R1-239 | 32 | 0739 | 184952.551 | 4703498.714 | SE-012 | 20 | 0,4 | 0 | 0,840 | 0 |  |  | 1 | 1, 2, 3, 4, 5
Las capacidades publicadas son calculadas en cabecera de subestación tal y como se indica en el RD 1183/2020, pero el valor de las capacidades es meramente informativo. Así pues, debe generarse un estudio específico para atender cada solicitud individualmente.
Comentarios especificos sobre los nudos:
(1) Valor sujeto a análisis conjunto de red con otros gestores de la red de distribución colindantes
(2) Capacidad que podría no estar disponible en su totalidad, en función de la explotación de sus barras. A determinar en estudio individual
(3) Subestación con espacio insuficiente o posibles restricciones para su ampliación. Dificultad para la conexión de una nueva posición o con coste muy elevado
(4) La capacidad firme ocupada ha sido calculada cogiendo la maxima de los tres ultimos años eh incrementandola un 20%
(5) Los calculos de capacidades se han realizado teniendo en cuenta que el n-1 esta cubierto mediante la SE-036 subestacion de socorro de 1,25MVA