## Capacidad Acceso Saltos Cabrera
[7 empty] | CAPACIDADES DE ACCESO GENERACIÓN | [7 empty] | 1 de Septiembre 2026
Capacidad de acceso (MW)
Gestor de Red | Provincia | Municipio | UTM X | UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Disponible | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Ocupada | Admitida y no resuelta | Posiciones ocupadas | Posicions libres | Nudo de afeccion mayoritaria en RdT | Nudo limitado por Scc (potencia cortocircuito) | Nudos 0* | Comentarios
R1-239 | 32 | 0739 | 184952.551 | 4703498.714 | SE-012 | 33 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | QUEREÑO 220 |  | 1 | 1, 3
R1-239 | 32 | 0739 | 184952.551 | 4703498.714 | SE-012 | 20 | 0 | 0 | 0.195 | 0.5 | 3 | 0 | QUEREÑO 220 |  | 1 | 1, 2, 3, 4
Las capacidades publicadas son calculadas en cabecera de subestación tal y como se indica en el RD 1183/2020, pero el valor de las capacidades es meramente informativo. Así pues, debe generarse un estudio específico para atender cada solicitud individualmente.
Comentarios específicos sobre los nudos:
(1) Valor sujeto a análisis conjunto de red con otros gestores de la red de distribución colindantes
(2) Capacidad que podría no estar disponible en su totalidad, en función de la explotación de sus barras. A determinar en estudio individual
(3) Subestación con espacio insuficiente o posibles restricciones para su ampliación. Dificultad para la conexión de una nueva posición o con coste muy elevado
(4) El calculo de capacidad ha sido condicionado por el n-1 de la SE-036 (subestacion de socorro)